VODIČE A KÁBLE, DRUHY, ZLOŽENIE, ZNAČENIE PÍSMENAMI A FARBAMI

VODIČ  - je zariadenie na vedenie = prenos elektrickej energie.

Býva: 1) z plného materiálu;

2) z izolantu s vodivým jadrom – a) kovové jadro - drôt, lanko( prameňové, alebo

pružné);

b) nekovové jadro -  na báze grafitu ( na výrobu

vysokonapäťových káblov (automobily)

Vodiče z dôvodu bezpečnosti pracovníkov na elektrických zariadeniach  majú normami určené farby, al. označenia.

Normy určujú tieto farby pre vodiče:

- čierná, šedá, hnedá, červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, fialová, biela, ružová a

tyrkysová;

Žltá a zelená – samostatne sú dovolené len tam, kde nemôže dôjsť k zámene ochranného vodiča.

Vodič má izoláciu, ktorá:

1)  chráni ho  pred – a, koróziou;

b, mechanickým poškodením;

2)  bráni kontaktu so živými časťami;

3) slúži aj ako rozlišovací znak vodiča;

Izolácia je

1) z bežných plastov -  PVC, PE;

2) z lakov;

3) zo smaltov;

4) opradenie bavlnou;

Podľa normy STN/ IEC 60 228 – rozlišujeme triedy pre vodiče:

TRIEDA 5-6 – ohybný = zakrútené lanko z drôtov menšieho prierezu → pohyblivé

prívody – predlžovacie prívody

Elektrické vodiče sa vyrábajú v určitých priemeroch, podľa číselného radu.

Ak vypočítaný prierez ( podľa maximálneho pretekajúceho prúdu),nie je v číselnom rade,

volí sa najbližší vyšší rad.

| prierez [mm2] | plný drôt (Trieda 1) max. priemer [mm] | Prameň (Trieda 2) max. priemer [mm] | pružný vodič (Trieda 5,6) max. priemer [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| 2,5 | 1,9 | 2,2 | 2,4 |
| 4 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
| 6 | 2,9 | 3,3 | 3,9 |
| 10 | 3,7 | 4,2 | 5,1 |
| 16 | 4,6 | 5,3 | 6,3 |
| 25 | 5,7 | 6,6 | 7,8 |
| 35 | 6,7 | 7,9 | 9,2 |
| 50 | 7,8 | 9,1 | 11,0 |
| 70 | 9,4 | 11,0 | 13,1 |
| 95 | 11,0 | 12,9 | 15,1 |
| 120 | 12,4 | 14,5 | 17,0 |
| 150 | 13,8 | 16,2 | 19,0 |
| 185 | 15,4 | 18,0 | 21,0 |
| 240 | 17,6 | 20,6 | 24,0 |
| 300 | 19,8 | 23,1 | 27,0 |
| 400 | 22,2 | 26,1 | 31,0 |
| 500 | - | 29,2 | 35,0 |
| 630 | - | 33,2 | 39,0 |
| 800 | - | 37,6 | - |
| 1000 | - | 42,2 | - |

FAREBNÉ OZNAČENIE VODIČOV

A) STRIEDAVÉ SÚSTAVY:

a) IZOLOVANÉ VODIČE- 1) fázové vodiče- označujeme –L1, L2, L3   – čierná;

- šedá;

- hnedá;

2) neutrálne vodiče- označujeme –N- svetlomodrá;

3) ochranné vodiče- označujeme – PE- zelenožlté;

b) HOLÉ VODIČE –1) fázové vodiče – oranžová po celej dĺžke– jednotlivé fázy sa

môžu značiť priečnymi čiernymi pruhmi – počet

pruhov  určuje jednotlivé fázy( jeden pruh – L1,

dva pruhy –L2,  tri pruhy- L3);

2) neutrálne vodiče –svetlomodrá farba po celej dĺžke, alebo

svetlomodrý pruh( 15-100mm);

3) ochranné vodiče- označujeme –ochranné vodiče – zelenožlté;

B) JEDNOSMERNÉ SÚSTAVY:

Holé aj izolované - a) KRAJNÉ VODIČE – kladný pól ( L+) – tmavočervený;

- záporný pól(L-)  - tmavomodrý;

b) STREDNÉ VODIČE (M)- svetlomodré;

c) OCHRANNÉ VODIČE – zelenožlté;

OZNAČOVANIE MNOHOŽILOVÝCH KÁBLOV A ŠNÚR

a)  PEVNÉ ULOŽENIE – O  (fázové aj neutrálny);

-  J  (  aj ochranný);

b)  POHYBLIVÉ ULOŽENIE – X ( fázové aj neutrálny, alebo fázové);

-  G ( aj ochranný);