ZÁSUVKY A VIDLICE

- sú to elektrické prístroje, ktoré sa používajú v priemyselných a domových elektrických inštaláciach, na pripájanie prenosných elektrických spotrebičov k sieti.

ZÁSUVKY

A) DRUHY ZÁSUVIEK:

1) podľa spôsobu montáže: a) nástenné – na povrch;

b) polo zapustené;

c) zapustené;

d) panelové ( na rozvádzačoch);

a)

b)

c)

d)

2) podľa stupňa krytia a vyhotovenia: a) obyčajné – bežné, v miestnostiach IP – 20;

b) do vlhka – IP 44 (viečko)

c) do mokra, vonkajšie použitie- IP54(65,66,67),

(viečko aj tesnenie)

3) podľa tvaru kontaktov: a) s valcovými kolíkmi vidlíc;

b) splochými kolíkmi vidlíc (24V)- opravy náradia

B) UMIESTNENIE ZÁSUVIEK

a) nad podlahou tak

- aby sa spotrebiče napájali čo najvhodnejšie;

- aby neboli spotrebiče pri používaní vystavené poškodeniu;

- v obytných miestnostiach aspoň 200 mm nad podlahou, ak sú súčasťou pevného

stavebnicového rozvodu;

b) na povrch – nie nižšie ako 900 mm nad podlahou ( elektroinštalačné lišty, žľaby);

c) v podlahe – musí byť odolná voči mechanickému poškodeniu a mokrému čisteniu

podláh;

C) Zapojenie zásuviek

- závisí od druhu elektrickej siete

1) V sieti TN-S ( PE+N) – (S= separé, oddelené)

- ochranný kolík je hore = pripojí sa naň ochranný vodič - PE(zelenožltý );

- na pravú dutinku sa pripája neutrálny vodič –N (modrý);

- na ľavú dutinku sa vždy pripája fázový vodič – L(čierný, hnedý, alebo šedý), ktorý je

istený istiacim prístrojom;

2) V sieti TN-C ( PEN) – (C= kombinované)

- ochranný kolík je hore = pripojí sa naň kombinovaný vodič - PEN(zelenožltý ),

prepojí sa na pravú dutinku – NIKDY NIE NAOPAK!- pri prerušení medzi pravou dutinkou a kolíkom by síce zásuvka fungovala, ale nechránila!;

- na ľavú dutinku sa vždy pripája fázový vodič – L(čierný, hnedý, alebo šedý) ), ktorý je istený istiacim prístrojom;

- na jeden zásuvkový obvod možno inštalovať maximálne 10 zásuviek;

- dvojzásuvka, alebo viacnásobná zásuvka sa berie ako jedna – nesmie sa

pripájať každá do iného obvodu, ani sa nesmie prerušiť prepojenie

dvojzásuvky;

- prúdový chránič do 20A;

VIDLICE- sú nimi ukončené pohyblivé prívody;

A) DRUHY VIDLIC:

1) rozoberateľné = sú vymeniteľné;

2) nerozoberateľné – tzv. flexošnúry, k spotrebičom II.triedy= s dvojitou izoláciou,

ktoré sú dvojžilové, nesmú sa nahrádzať rozoberateľnými vidlicami, ale sa

vymieňa celý prívod;

DRUHY POHYBLIVÝCH PRÍVODOV

1) pevné pripojenie – na jednom konci ukončené vidlicou, na druhom konci pevne

pripojené na svorky elektrického spotrebiča;

2) oddeliteľné  – na jednom konci ukončené vidlicou, na druhom konci nástrčkou;

3) predlžovacie – na jednom konci ukončené vidlicou, na druhom konci sú

pohyblivé zásuvky ,

-vždy musia byť trojžilové,

- ochranná žila je vždy dlhšia ako ostatné, v prípade vytrhnutia šnúry zo svoriek,

musí byť ochranný vodič vytrhnutý ako posledný;