ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE V NN ROZVODOCH

Pre elektrickú inštaláciu platí norma STN 332130:1983,pričom musí spĺňať požiadavky:

- bezpečnosť osôb, zvierat a majetku;

- prevádzkovú spoľahlivosť;

- prehľadnosť elektrických rozvodov;

- hospodárne využitie typizovaných jednotiek a celkov(rozvádzače, ochranné prístroje, atď..);

- zamedzenie nepriaznivých vplyvov a rušivých napätí pri križovaní a súbehu s oznamovacím vedením;

- estetický vzhľad;

1) Elektrické zariadenie, ktorého funkcia je nutná pri evakuácii obyvateľstva alebo pri hasení požiaru sa pripája samostatným vedením z prípojkovej skrine alebo z hlavného rozvádzača.

- vedenie musí byť pripojené tak, aby zostalo pod napätím pri odpojení ostatných el. zariadení

v prípojkovej skrini, alebo v hlavnom rozvádzači;

- toto zariadenie musí mať zaistenú dodávku el. energie najmenej z dvoch miest;

2) Rozvádzače musia byť konštruované tak, aby vyhovovali vonkajším vplyvom.

- osádzajú sa vo zvislej polohe, na mieste prístupnom podľa prevádzkových a bezpečnostných podmienok;

- pred rozvádzačom musí byť trvalo voľný priestor aspoň 80 cm s rovnou plochou k bezpečnému

vykonávaniu obsluhy a prác;

- rozvádzače sa nesmú osádzať na ramene schodišťa;

- krytie vo vnútri IP 20, vonku IP 44/20;

3) Rozvody pevnej elektrickej inštalácie v objektoch budov sa vykonávajú

- v omietke;

- pod omietkou;

- v dutých stenách;

- v betóne;

- v stropných a podlahových dutinách;

El. inštalácie

– počet obvodov závisí od kategórie bytu a náročností elektrizácie ;

- zvlášť je svetelný obvod;

- zvlášť je zásuvkový obvod ... samostatné obvody – pre elektrický sporák;

-   umývačku riadu;

-  ohrievače vody;

-  práčku,  atď...

Prierezy vodičov pre TN-S

- svetelný obvod – menovitý prúd ističa 10 A – Al - 2,5 mm2;

- Cu – 1.5 mm2;

- zásuvkový obvod – menovitý prúd ističa 16A – Al – 4 mm2;

- Cu – 2,5 mm2;

Svetelná inštalácia

- spínače na ovládanie svetelných obvodov sa umiestňujú u vchodových dverí na strane kľučky;

- zapnutý spínač – kolískový – kolíska stlačená hore;

- páčkový – páčka hore;

Objímka – spodok= pliešok – fáza L (čierný, hnedý, šedý);

- závit = neutálny N (modrý);

Vidlica = zásuvka – pri zastrčení ľavý kolík -  fáza L(čierný, hnedý, šedý);

- pravý kolík -  neutrálny N (modrý);

- hore je dutinka – ochranný PE(zelenožltý);

Podľa: starej normy        novej normy

= ochranný vodič pohyblivého prívodu je spojený s ochrannou svorkou pripojeného elektrického

zariadenia;

- s touto ochranou svorkou sú spojené neživé časti pripojeného chráneného elektrického zariadenia prístupné

dotyku;

- takto môže dopadnúť nerozmotaná bubnová predlžovačka

pri zaťažení menovitým prúdom;